ZKX710蓄电池放电测试仪

### 一、设备特点

本测试仪可在蓄电池离线状态下,作为放电负载,通过连续调控放电电流，实现设定值的恒流放电。在放电时，当蓄电池组端电压、或单体电压跌至设定下限值、或设定的放电时间到、或设定的放电容量到时仪器将自动停止放电,并记录下所有有价值的、连续的过程实时数据。

1.1放电仪不带监测功能特点

- 采用PTC陶瓷电阻，避免了红热现象，使整个放电过程更安全。

- 具有核对性容量测试、暂停放电、并机负载测试、在线补偿式放电、等功能，可适应各类复杂的现场情况。

- 自动保护功能，设定放电时长到、放电容量到、蓄电池组电压低于设定的最低保护电压、负载连线出现异常等自动停止放电并报警，同时自动记录停机方式。

- 多种放电终止条件，包括电池组终止电压、放电容量、放电时间，确保放电测试的安全。

- 可进行在线补偿式放电，通过接入外置的电流钳形传感器可对在线工作中的蓄电池进行放电测试，极大地方便了测试工作。该功能尤其适合于只有单组备用电池的场合。

1.2放电仪带监测功能特点

- 具有三种无线/有线通讯方式，1、无线采集盒与放电主机之间具有无线/RS485通讯功能，可通过放电仪实时监测各单体电压状况。2、PC机端上位机软件与无线监测模块具有无线/RS485通讯功能，可在不需要接入放电仪的情况下通过无线方式直接监测单体电压状况。3、PC机端上位机软件与放电测试仪之间通过RS485通讯线连接后，可进行远端控制放电。

- 配备的PC机上位机软件，可对记录的总电压、放电电流和各单体电池电压等数据进行分析、并可生成相应的数据报表。

- 自动保护功能，设定放电时长到、放电容量到；可设定测试/放电终止条件，包括单体电池电压、电池组终止电压、放电电流、放电时间。

- 可记录测试/放电过程每节电池放电情况，主要是电池组总容量、总电压、总电流以及电压最低的单体电池的电压变化情况。

| 适用蓄电池 | A类 |
| --- | --- |
| 输出电压 | 请参考放电仪铭牌参数 |
| 输出电流 | 请参考放电仪铭牌参数 |
| 工作模式 | 可单机使用，恒流模式下可多机并机使用 |
| 保护性能 | 输入端过压保护，LCD提示； 电池电压极性反接保护，蜂鸣器告警； 过流保护，LCD提示； 65℃过热保护，LCD提示，蜂鸣器告警； |
| 单体电压采集 | 采用433射频无线模块,通讯距离可达100米以上，兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测，只要总电压不超过门限，每组电池数量不限，可以同时监测1～16组射频无线监测模块，一个射频无线监测模块可同时监测12只单体电池 |
| 控制精度 | 放电电流≤±1%；组端电压≤±0.1%；单体电压：≤±0.05% |
| PC机通信 | RS485接口 |
| 数据保存容量 | 2Gbit FLASH |
| 工作环境 |  |
| 散 热 | 强制风冷 |
| 温 度 | 工作范围：-5～50℃ 贮藏温度：-40～70℃ |
| 湿 度 | 相对湿度0～90%（40±2℃） |
| 海 拔 | 额定海拔4000米 |
| 噪 音 | ﹤60dB |
| 工作电源 |  |
| 电 压 | 单相三线制: 220V AC （–20%～+30%），频率:45～65Hz； |
| 耐压测试 | 输入－机壳：2200Vdc 1min 输入－输出：2200Vdc 1min 输出－机壳：700Vdc 1min |
| 安 全 性 | 满足EN610950 |
| 接 线 |  |
| 交流输入 | 国标公插座，适用1～1.5mm2电缆 |
| 直流输出 | 仪表25mm2电缆快接插头（红正黑负） |