尊敬的顾客
     感谢您使用本公司生产的ZKB506A变压器容量测试仪,在初次使用该测试仪前，请您详细地阅读使用说明书，将可帮助您正确使用该测试仪。

[image: image64]我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的产品可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

[image: image65]
由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击。为避免触电危险，务必遵照说明书操作！

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。请勿擅自打开仪器，否则将不能得到包修等到各种服务，出现任何问题请先电话联系售后服务部。

——防止火灾和人身伤害

使用适当的电源线：只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地链接和断开：当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试线。
产品接地：本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地，请自行检查用户接地线是否可靠。
注意所有终端的额定值：为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在接线之前，请阅读产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。
请勿在仪器未装好时操作：如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险管：只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险管。
避免接触裸露电路和带电金属：产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
有可疑的故障时，请勿操作：如怀疑本产品有损坏 ，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿、易爆环境下操作，保持产品的清洁和干燥。

－安全术语

[image: image66.png]


[image: image67.png]


警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。
   


小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

保质期：整机质保三年，电池一年（配件除外）。

目  录
- 1 -一、概述


- 2 -二、变压器试验术语与定义


- 2 -1、分接


- 2 -2、主分接


- 2 -3、有载分接开关


- 3 -4、无励磁分接开关


- 3 -5、空载损耗(俗称：铁损、铁芯损耗)


- 3 -6、空载电流


- 3 -7、负载损耗(又称：短路损耗；俗称：铜损)


- 3 -8、总损耗


- 4 -9、短路阻抗(也称：阻抗电压)


- 5 -三、技术参数


- 6 -四、界面及功能介绍


- 6 -1、操作面板示意图


- 6 -2、主菜单


- 7 -3、容量测试


- 11 -4、空载测试


- 16 -5、负载及零序阻抗测试


- 21 -6 数据管理


- 22 -7、数据上传


- 22 -五、各功能的测试接线方法说明及重点事项说明


- 22 -1、基本概念介绍


- 23 -2、变压器容量测试及有源负载测试的接线方法


- 23 -3、单相电源测量单相变压器的空载损耗的接线方法


- 24 -4、单相电源测量单相变压器的短路损耗的接线方法


- 25 -5、单相电源对三相变压器的空载损耗的测量及接线方式


- 27 -6、单相电源对三相变压器的短路（负载）损耗测量及其接线方式


- 28 -7、两元件（三相三线电源）法空载测试及接线方式


- 29 -8、两元件（三相三线电源）法负载损耗测试及接线方式


- 29 -9、三相（三相四线电源）空载损耗测试及接线方式


- 29 -10、三相（三相四线电源）负载损耗测试及接线方式


- 31 -11、零序阻抗测试及接线方式


- 31 -六、注意事项


数据管理系统
- 33 -
- 33 -一、概述


- 33 -二、运行环境


- 33 -三、软件安装及卸载


- 33 -3.1 WindowsXP下安装驱动程序


- 35 -3.2 Windows7下安装驱动程序


- 38 -3.3 数据管理系统的安装


- 40 -四、使用方法


- 40 -1、开始运行


- 40 -2、软件登陆


- 40 -3、添加操作员、修改密码


- 42 -4、数据上传


- 44 -5、数据查询及操作


- 46 -附录A


- 46 -A1 三相油浸式电力变压器性能水平代号的规定


- 46 -表A2 S9-30~1600/6、10配电变压器产品性能参数表


- 47 -表A3 10kV油浸式变压器不同性能等级的空载损耗


- 48 -表A4 35kV油浸式变压器不同性能等级的空载损耗


- 50 -表A5 10kV、35kV部分干式配电变压器各种性能等级的空载损耗列表


- 51 -附录B  GB/T 6451和GB/T 10228


- 51 -表B1   10kV级双绕组无励磁调压变压器


- 52 -表B2   35kV级双绕组无励磁调压变压器


- 53 -表B3   35kV级双绕组无励磁调压变压器


- 54 -表B4   10kV级非包封线圈的无励磁调压干式配电变压器


- 55 -表B5  10kV级非包封线圈的无励磁调压干式电力变压器


- 56 -表B6   10kV级双绕组无励磁调压变压器


- 57 -表B7   10kV级包封线圈的无励磁调压干式配电变压器


- 58 -表B8 10kV级包封线圈的无励磁调压干式电力变压器


- 59 -表B9 35kV级包封线圈的无励磁调压干式配电变压器


- 60 -表B10 35kV级包封线圈的无励磁调压干式电力变压器




一、概述

  ZKB506A变压器容量测试仪是我公司研发人员专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器，是专门用于变压器容量、特性参数测量的高精密仪器。本产品采用彩色大屏幕液晶显示器，中文显示，简便快捷的菜单式操作，人机界面友好。仪器内部自带高效能可充电电池，无需外接电源即可工作。电池一次完全充电可连续测量100台套以上的变压器。此外，仪器内可提供三相精密50Hz正弦波交流测试电源，在测量变压器容量及变压器负载损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流器等辅助设备，从而大大提高了您的工作效率。

本仪器为多功能测量仪器，相当于往常两种测试仪器：即有源变压器容量特性测试仪+变压器特性参数测试仪。它可对多种变压器的容量、型式、空载电流、空载损耗、负载损耗、阻抗电压等一系列工频参数进行精密的测量。

本产品具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。完全可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法，接线更简单，测试、记录更方便，使您的工作效率得到了大幅度的提升。

功能特点

可现场测量多种配变、电变变压器容量，无需另配电源，检测更方便、更快捷

结合外配电源、调压、升压升流等设备，可测量各种变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗等特性数据

所有测试结果均自动进行了相关校正。您只需输入相关参数（如温度、空载校正系数等），仪器即可自动进行诸如：波形畸形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正，使测试结果准确度更高

变压器特性测量中，电压最大量程可达750V，电流最大量程达100A，且内部配有保护电路。测量时不用切换档位既可保证测量精度，更不用担心因档位选错而烧坏仪器

变压器特性测试时，电压、电流量程均可以非常灵活、简便的进行扩展，只需简单的通过外接电压互感器、电流互感器即可，大大加宽了仪器的测试范围

大屏幕、高亮度液晶显示，全中文菜单及操作提示，实现了非常友好的人机对话界面；宽温度、亮度可调节式液晶屏，可适应不同环境温度

根据测试结果中的空载、负载损耗，可自动推定三相油浸式配变、电变变压器的性能水平，供工作人员现场参考（本仪器目前只可对三相油浸式变压器配、电变变压器进行性能水平代号。其他种类的变压器，所推测结果无效）

零序阻抗的测量适用于高压侧星形接线带中性点的变压器，仪器可记录零序阻抗、零序电抗、零序电感、阻抗角、零序电阻。

二、变压器试验术语与定义
由于变压器容量测试以及特性试验等都是比较专业的试验，在试验测试中，相关设置内容和测试结果项目比较多。而且由于历史遗留原因，同一测试内容全国各地叫法不一，为了您能更方便对变压器容量测试和特性测试有一个全面的了解，特将一些会用到的变压器试验术语和定义列在下面。为了保证权威性，一下内容均摘录自《GB 1094.1-2013》等国家标准。

1、分接

    在带分接绕组的变压器中，该绕组的每一个分接连接均表示该分接的绕组有一个确定的有效匝数，也表示该分接绕组与任何其他绕组不变的绕组间有一确定的匝数比。

2、主分接

    与额定参数相对应的分接。特殊说明，空负载损耗以及空载电流等参数均表示的时被测变压器处于主分接时的数据(但另指定其他分接时除外)。

3、有载分接开关

    适合于在变压器励磁或负载下进行操作的用来改变变压器绕组分接连接位置的一种装置。

4、无励磁分接开关

    适合于只在变压器无励磁(与系统隔离)时进行操作的用来改变变压器绕组分接连接位置的一种装置

5、空载损耗(俗称：铁损、铁芯损耗)

    当额定频率下的额定电压（分接电压）施加到一个绕组的端子上，其他绕组开路时吸取的有功功率。

6、空载电流

    当额定频率下的额定电压(分接电压)施加到一个绕组的端子上，其他绕组开路时流经该绕组线路端子的电流方均根值。

   注1：对于三相变压器，是流经三相端子电流的算数平均值。

   注2：通常用占该绕组额定电流的百分数来表示。对于多绕组变压器，是以具有最大额定容量的那个绕组为基准的。

7、负载损耗(又称：短路损耗；俗称：铜损)

    在一对绕组中，当额定电流流经一个绕组的线路端子，且另一绕组短路时在额定频率及参考温度下所吸取的有功功率。此时，其他绕组(如果有)应开路。

    注1：对于双绕组变压器，只有一对绕组组合和一个负载损耗值。

          对于多绕组变压器，具有与多对绕组组合相对应的多个负载损耗值。整台变压器的总负载损耗值与某一指定的绕组负载组合相对应。

    注2：当绕组组合中两个绕组的额定容量不同时，其负载损耗以额定容量小的那个绕组中的额定电流为基准，而且应指出参考容量。

8、总损耗

    空载损耗与负载损耗之和。

9、短路阻抗(也称：阻抗电压)

    通常情况下，短路阻抗为一对绕组的短路阻抗

    在额定频率及参考温度下，一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗Z=R+jX(Ω)。确定此值时，另一绕组的端子短路，而其他绕组(如果有)开路。对于三相变压器，表示为每相的阻抗(等值星形联结)。

注1：对于带分接绕组的变压器，短路阻抗是指指定分接的。如无另行规定，则是指主分接的。

注2：此参数可用无量纲的相对值来表示，即表示为该对绕组中同一绕组的参考阻抗Zref的分数值z。用百分数表示：

                         
[image: image1.wmf]100

´

=

ref

Z

Z

z


式中：                   
[image: image2.wmf]r

S

U

Z

ref

2

=


公式对三相和单相变压器都适用。

U——Z和Zref所属绕组的电压（额定电压或分接电压）；

Sr——额定容量基准值。

此相对值也等于短路试验中为产生相应额定电流（或分接电流）时所施加的电压与额定电压（或分接电压）之比。此电压称为该对绕组的短路电压。通常用百分数表示。、

10、零序阻抗

零序阻抗是三相电流当相序为零时绕组中的阻抗，向用户提供该数据，是为了准确的计算事故状态下短路电流的零序分量，以便调整继电保护。

三、技术参数
1、内置电源输出范围
   电压：0～10V

   电流：0～10A

2、特性通道测试量程及精度

   电压量程：AC 50-750V。精度，±0.2%（F.S）±2个字

   电流量程：AC 0.5A-100A。精度，±0.2%（F.S）±2个字

3、功率及其他指标测量精度
   有功功率：±0.5%（F.S）（CosΦ>0.1）

±1.0%（F.S）±2个字（0.02<CosΦ<0.1）

   空（负）载损耗测量：±2%（0.1≤CosΦ≤1）

变压器容量测试范围

       6.3~125000kVA
5、工作温度

   -20℃～+60℃

6、电源要求

    适配器输出12.6V 1000mA
    市电 AC160V～265V

7、绝缘度

  ⑴、容量测试、电压、电流输入点对机壳的绝缘电阻≥100MΩ

  ⑵、充电电源输入对机壳之间承受工频2kV（有效值），测试时长1分钟

8、体积

    32cm×25cm×12cm

9、重量

    2.5㎏    

环境温度

   ≤85%RH
四、界面及功能介绍

1、操作面板示意图

本仪器操作面板如图一所示：包括打印机、液晶屏、键盘、容量测试接线孔、特性测试接线柱以及数据上传通讯接口等。

[image: image3.jpg]dreed

GG

10

]





   图一  操作面板布置示意图
2、主菜单

打开电源开关后，自动进入进入主菜单界面（图二）。

主菜单中主要包括：“容量测试”、“空载损耗”、“负载损耗”、“管理查询”、“系统设置”等五项。用户可以通过“↑”、“↓”、键来选定所需功能，并单击“确定”键进入。

同时，仪器根据系统内部时钟芯片，准确显示系统当前时间。

[image: image4.png]



图二   主菜单界面
3、容量测试

3.1容量参数设置
在主菜单界面选定“容量测试”项，并单击“确定”键，进入容量测试前的参数设定界面，共有10项内容（图三）。

一次电压：进行变压器容量的判定之前，需要正确输入变压器的工作电压，该项为变压器的一次额定电压值。通过数字键盘直接输入。单位为kV。

二次电压：进行变压器容量的判定之前，需要正确输入变压器的工作电压，该项为变压器的二次额定电压值。通过数字键盘直接输入。单位为kV。

一次电压、二次电压的可输入值不高于500kV，同时如果输入的数值不包括在下列电压等级时，仪器自动将“变压器类型”改变为“未知类型变压器”。测试“未知类型变压器”的容量时，需要输入被测变压器的“阻抗电压”，才能进行准确的变压器容量测量。

本仪器包含的变压器电压等级包括：10kV/0.4kV、10kV/3kV-6.3kV、35kV/0.4kV、35kV/3.5kV-11kV、6kV/0.4kV、6kV/3kV-3.15kV、6.3kV/0.4kV、6.3kV/3kV-3.15kV、10.5kV/0.4kV、10.5kV/3kV-6.3kV、11kV/0.4kV、11kV/3kV-6.3kV等12项（/前方为变压器的一次额定电压，/后为变压器的二次额定电压）。

变压器类型：设定被试变压器的类型。主要设定有“SJ（73）配变”、“S9.11.13等配变”、“S7.S9(11)电变”、“干式变2015”、“未知类型变压器”等五个备选项。其中，“未知类型变压器”的概念是指，所测变压器的额定电压未在上表所列出的电压等级范围之内的变压器、非配电变压器的特种变压器等等变压器。当选用“S9.11.13等配变”或“S7.S9(11)电变”项时，容量测试完毕后，系统将根据测得的被试品的负载损耗，来推定被试变压器究竟属于哪一种类型的变压器，以供工作人员参考。另外S9.11.13等配变与S9(11)电变的不同，请参考国标JB/T3837－1996关于变压器性能水平代号的规定。该项值通过单击“←”、“→”键改变。

阻抗电压：当测试“未知类型变压器”时，输入准确地阻抗电压，才能进行准确地容量测量。可以直接用数字键输入数据。当测试“未知类型”以外的其他变压器时，该项将根据额定电压和变压器类型显示国标阻抗电压。一般情况下该项值无需修改，即可进行正常的容量测试。只有当试品变压器铭牌所标阻抗电压与该项所显示值相差较大时，则建议改变其值，使其更接近铭牌所标注的“阻抗电压”值，将更有助于变压器容量的测试。

当前温度：容量测试时需要进行温度校正，所以，需要在此输入当前温度。一般输入的值为被试变压器阴面的温度值再增加10℃。可以直接通过数字键输入温度值。

[image: image5.png]—k ®JE 10.00kV
ZR @R 0.40kV
FEZEA S011L13EEE
FLdL & /& 4.00%

LA EE 20.0C

o HE 2B (298)
Zl AE 100kvA

% JE %% % 0000000001
ERERF =

A KR FW

¥





图三  容量测试设置界面

分接档位：被试变压器的分接开关的位置。配变通常都有三个分接档位，其中2档为标准分接。进行容量测量时，请保持被试变压器的分接开关位置与该项设置值相同。如被试变压器分接档位不是三个的时候，请将该项设定为2档，同时变压器的分接开关接至标准分接档位，方可进行容量测试。该项值通过单击“←”、“→”键改变。

标称容量：作为测量结果的参照，此处请输入所测变压器的标称容量。以便于测得的容量形成对照。本项通过数字键直接输入即可。

变压器编号：共9位数的变压器编号。主要是为了便于变压器的管理、查阅。该项值通过数字键输入。

变压器用户：此项为拼音中文输入，可以最多输入7个中文汉字，进入该项输入后，仪器自动调出中文拼音输入法，先选拼音，“确定”拼音后，再选择汉字。本项主要是将被测变压器的用户录入，方便档案管理。
测试员：此项为拼音中文输入，可以最多输入7个中文汉字，进入该项输入后，仪器自动调出中文拼音输入法，先选拼音，“确定”拼音后，再选择汉字。本项内容是为了方便测试档案的存档、查阅。

以上各项均设定完毕，并正确接线后（参照后面详细说明），单击“确定”键既可进行容量测试。

3.2容量测试结果
测试结果界面如图四所示。主要包括以下几项：

[image: image6.png]R LA 3. 94%
E AR AR AL FE AR/ A TR 4 ;4. 00%
FE AR 4L HA EA . SA111315)8
WMAARE W (75C): 7.20

HlE & 500kVA

sk |EmR | #4 | | ow | B sz |





图四  容量测试结果

负载损耗，当前测试条件下实际测得的负载损耗；

国标损耗，如测得容量归档，则显示所归档位的变压器国标负载损耗值；

校正损耗，将测得的负载损耗校正到额定试验条件下所得到的负载损耗值；

损耗误差，校正损耗与国标损耗的误差百分数；

实测阻抗，当前试验条件下的被试变压器的阻抗电压；

标称/准阻抗，容量测试过程中所用的阻抗电压值；

判定容量，当测得的变压器容量可以归档，该项将显示归档后的容量值。当测得的变压器容量无法归档时，该项不显示；

实测容量，该项显示实际测量的变压器的容量。当实测容量可以归档时，该项不显示；

参考类型：当容量测试前的参数设定时，变压器类型设定为“SJ（73）配变”、“S9.11.13等配变”或“S7.S9(11)电变”时，此处将显示系统所推定的被试变压器的类型，如 SJ配变，或S7配变（或电变），或S9(11.13.15)型配变（或电变）。以供工作人员参考。当所测容量无法归档时，此处显示“――――”。

电阻（75℃），显示校正到75℃额定条件下，被试变压器的短路电阻。

测试完毕后，单击“保存”键，即可将所测结果保存到仪器内，以备以后查阅；单击“打印”键，即可将所测结果打印出来；单击“结束”键，即可返回容量测试的参数设定界面；单击“确定”键，即可以重新进行容量测试。
4、空载测试

在主菜单界面选定“空载测试”项，并单击“确定”键，进入空载测试设置界面（图五）。空载测试是需要外配交流电源（包括升压、调压、升流设备）的测试。

4.1参数设置
进行空载测试前，需要设定一些必要的参数。在空载测试设置界面，通过“↑”、“↓”键移动光标，选中需要修改的设置项。

涉及到的参数分别有：一次电压、二次电压、标称容量、变压器类型、联结组别、测试方式、电压变比、电流变比、变压器编号、测试员等十项。除“变压器类型”、“联结组别”、“测试方式”项是通过“←”、“→”键选择适当值以外，其余各项均通过数字键直接输入数据。

一次电压：进行变压器容量的判定之前，需要正确输入变压器的工作电压，该项为变压器的一次额定电压值。通过数字键盘直接输入。单位为kV。

[image: image7.png]—& %R 10.00kW wE T 1.0
kK @R 0.40kW R T 1.0

AR AE 500.00kvA TREBZ %S 000001

FERER S01113%RE EEZRAF #=
MK FX Zhzamr @K R Fw

ay





图五  空载测试参数设置界面

二次电压：进行变压器容量的判定之前，需要正确输入变压器的工作电压，该项为变压器的二次额定电压值。通过数字键盘直接输入。单位为kV。

标称容量，即为被试变压器的额定容量；

变压器类型：设定被试变压器的类型。主要设定有“SJ（73）配变”、“S9.11.13配变”、“S7.S9(11)电变”、“干式变2015”、“未知类型变压器”等五个备选项。

测试方式：目前本项包含的内容有“三相空载测试”、“两元件法测试”、“单相空载测试”三种，具体的接线方式参见后面的详细说明。

电压变比，当所测量的电压值超过本仪器本身量程后，用户可以外扩电压互感器，进行量程扩展。此参数为外扩电压互感器的变比值（如：10kV/0.1kV的电压互感器，应输入100）。当未用外扩电压互感器时，请输入1。

电流变比，与电压变比的意义相似。当所测电流超过仪器本身量程后，可以外扩电流互感器，来进行量程扩展，该参数为外扩电流互感器的变比值（如：100A/5A的电压互感器即可输入20）。同样，当未用外扩电流互感器时，请输入1。

变压器编号：共6位数的变压器编号。主要是为了便于变压器的管理、查阅。该项值通过数字键输入。

变压器用户：此项为拼音中文输入，可以最多输入7个中文汉字，进入该项输入后，仪器自动调出中文拼音输入法，先选拼音，“确定”拼音后，再选择汉字。本项主要是将被测变压器的用户录入，方便档案管理。
测试员：此项为拼音中文输入，可以最多输入7个中文汉字，进入该项输入后，仪器自动调出中文拼音输入法，先选拼音，“确定”拼音后，再选择汉字。本项内容是为了方便测试档案的存档、查阅。

当您输入正确数据后，即可单击“确定”键保存数据。单击“结束”键，即可取消本次输入。再次单击“结束”键，即可返回主界面。

4.2三相空载测试
[image: image8.png]AMHIE: 0. 00V BA#LE: 0.00V CHIBE: 0.00V
AMIHHE: 0. 000A BHIEHE: 0. 0004 CHIMHE: 0.000A
AMITHZ: 0. 0000W BHITHE: 0. 0000W CHTHE: 0. 0000W





图六  三相空载测试
在空载测试主菜单界面，通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标，修改“测试方式”为“三相空载测试”项，并单击“确定”键，即可进行三相空载测试。具体接线方法参见后面的具体说明。

测试结果（图六），同时将显示a、b、c三相的电压(Ua、Ub、Uc)、电流(Ia、Ib、Ic)、有功损耗(Pa、Pb、Pc)。其余的结果项有校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号。同样，单击“打印”键，即可打印相关数据。单击“保存”即可保存相关数据。

做三相空载试验时，当输入的电压达到被测变压器的额定电压时，本仪器将自动锁存测试结果。一旦测试结果锁存，就可以将测试电源停掉。输入电压未达到被测变压器的额定电压时，可以通过单击“确定”键，实现测试数据的锁存。
4.3 两元件法空载测试
在空载测试主菜单界面，通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标，修改“测试方式”为“两元件法测试”项，并单击“确定”键，即可进行两元件法空载测试。具体接线方法参见后面的具体说明。

[image: image9.png]AB HE: 0.00V BC MIE: 0.00V
A 0. 000A CmE: 0.000A
AB Zh#: 0.0000% BC Zh#: 0.0000W

| 41





 图七  两元件法空载测试

测试结果（图七），同时将显示ab、cb的电压(Uab、Ucb)、电流(Ia、Ic)、有功损耗(Pab、Pcb)。其余的结果项有校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号。同样，单击“打印”键，即可打印相关数据。单击“保存”即可保存相关数据。

做两元件法空载试验时，当输入的电压达到被测变压器的额定电压时，本仪器将自动锁存测试结果。一旦测试结果锁存，就可以将测试电源停掉。输入电压未达到被测变压器的额定电压时，可以通过单击“确定”键，实现测试数据的锁存。

4.4 单相空载测试
在空载测试主菜单界面，通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标，修改“测试方式”为“单相空载测试”项，并单击“确定”键，即可进行两元件法空载测试。具体接线方法参见后面的具体说明。

[image: image10.png]



 图八  单相空载测试

测试结果（图八），同时将显示A相电压、A相电流、A相有功损耗。其余的结果项有校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号。同样，单击“打印”键，即可打印相关数据。单击“保存”即可保存相关数据。

做单相空载试验时，当输入的电压达到被测变压器的额定电压时，本仪器将自动锁存测试结果。一旦测试结果锁存，就可以将测试电源停掉。输入电压未达到被测变压器的额定电压时，可以通过单击“确定”键，实现测试数据的锁存。

5、负载及零序阻抗测试

“负载测试”与“空载测试”的各个界面和各项操作基本相似。下面只详细描述一下不同之处，相同之处不再重复。

[image: image11.png]@, /E 10. 00kV
iR 20.0C
%% 500. 00kVA

B 75T

FENECY EX T

wE Kk 1.0
v Bk 1.0
EEB %S 000001
EEZ AP %=
@ X R




   

图九  负载测试及零序阻抗参数设置界面
5.1参数设置
进行负载测试前，需要设定一些必要的参数。在负载测试设置界面，通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标，即可进入“参数设置”界面（图九）。

一次电压：进行变压器容量的判定之前，需要正确输入变压器的工作电压，该项为变压器的一次额定电压值。通过数字键盘直接输入。单位为kV。

当前温度：该值用于将测试到的负载损耗校正到标准负载试验条件（如75℃）下，负载损耗的校正公式为：
[image: image12.wmf]75

×

kk

PKP

=

，其中K代表电阻温度系数。其算法为：
[image: image13.wmf](23575)

(235)

K

t

+

=

+

，式中t为测试时的实际温度。阻抗电压的温度校正公式为： 
[image: image14.wmf]222

(/10)(1)

KTKTN

UkUPSK

=+-

，式中
[image: image15.wmf]KT

U

代表当前温度下实际测得的阻抗电压百分比，
[image: image16.wmf]KT

P

代表当前温度下的实际测得的负载损耗，
[image: image17.wmf]N

S

表示被测变压器的实际额定容量。请用红外测温仪测量被测变压器的当前温度。并通过数字键输入。
标称容量：即为被试变压器的额定容量；

校正温度：正如“当前温度”项中提到的，负载损耗实验需要将结果进行校对，校对到统一的温度范围，此处即为那个统一的温度范围。一般油浸式变压器的校正温度为75℃，而干式变压器则有多种不同的校正温度。

测试方式：本项包含的内容有“有源三相负载”、“三相负载测试”、“单相负载测试”、“两元件法测试”等四种，具体的接线方式参考后面的说明。
电压变比，当所测量的电压值超过本仪器本身量程后，用户可以外扩电压互感器，进行量程扩展。此参数为外扩电压互感器的变比值（如：10kV/0.1kV的电压互感器，应输入100）。当未用外扩电压互感器时，请输入1。

电流变比，与电压变比的意义相似。当所测电流超过仪器本身量程后，可以外扩电流互感器，来进行量程扩展，该参数为外扩电流互感器的变比值（如：100A/5A的电压互感器即可输入20）。同样，当未用外扩电流互感器时，请输入1。

变压器编号：共6位数的变压器编号。主要是为了便于变压器的管理、查阅。该项值通过数字键输入。

变压器用户：此项为拼音中文输入，可以最多输入7个中文汉字，进入该项输入后，仪器自动调出中文拼音输入法，先选拼音，“确定”拼音后，再选择汉字。本项主要是将被测变压器的用户录入，方便档案管理。
测试员：此项为拼音中文输入，可以最多输入7个中文汉字，进入该项输入后，仪器自动调出中文拼音输入法，先选拼音，“确定”拼音后，再选择汉字。本项内容是为了方便测试档案的存档、查阅。

当您输入正确数据后，即可单击“确定”键保存数据。单击“结束”键，即可取消本次输入。再次单击“结束”键，即可返回主界面。

5.2 有源三相负载测试
“有源三相负载”方式是采用仪器内置三相电源作为测试电源。结果显示的是校正）后的阻抗电压Uk、校正后的负载损耗Pk(75)。此处的校正是指非额定电流下负载试验所测得的负载电压和负载损耗，校正到额定电流下，同时温度校正到标准试验条件下(如75℃)的数值。负载测试中的校正均为此意，不再重复。请参看图十。

[image: image18.png]W EH B A

AHRIE: 0. 00V
A 0. 000A
AIZHEE: 0. 0000W

BHIMIE: 0.00V CHIBIE: 0.00V
BAR¥E: 0. 000A CmE: 0.000A
BfIZh%: 0.0000¥  CHIZh%: 0.0000W

Pk (75) : 0. 000kW
Uk (75) : 0. 00%

| #4 |wm

a5 |om  mu| &2





图十  有源负载测试界面
5.3 三相负载测试
   “三相负载测试”、“有源三相负载”的功能基本相同，所不同的就是测试电源选取的方式，“有源三相负载”方式是采用仪器内置三相电源作为测试电源。而“三相负载测试”方式采用的是外置电源作为测试电源。具体接线方法请参考后面的详细描述。
测试并显示的内容与“有源三相负载测试”都是相同。不再重复描述。

需要注意的是，当测试过程中，短路电流达到被测变压器的额定电流时，仪器将自动锁存结果。一旦测试结果被锁存，就可以将测试电源停掉。在测试过程中，通过点击“确定”键也可以临时锁存测试结果。

5.4 其他负载测试
“两元件法负载测试”、“单相负载测试”也主要是在接线方式上存在差异，请具体参看后面的具体接线说明。

在测试结果方面，基本是相同的。参考图十一、图十二。

[image: image19.png]AB HE: 0.00V
A 0. 000A
AB Zh#: 0.0000%

| #4 |wm

[ |am

BC MIE: 0.00V
CmE: 0.000A
BC Zh#: 0.0000W

Pk(75) : 0. 000kW
Uk (75) : 0. 00%

BE | 2R





图十一 两元件法负载测试

[image: image20.png]AR 0. 00V
AR 0. 000A

AMIZh%: 0. 0000%

Pk (75) : 0. 000kW
Uk(75) :0. 00%





图十二  单相负载测试

需要注意的是，当测试过程中，短路电流达到被测变压器的额定电流时，仪器将自动锁存结果。一旦测试结果被锁存，就可以将测试电源停掉。在测试过程中，通过点击“确定”键也可以临时锁存测试结果。
5.5 零序阻抗测试
在负载及零序阻抗测试主菜单界面，通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标，修改“测试方式”为“零序阻抗测试”项，并单击“确定”键，即可进行零序阻抗测试。具体接线方法参见后面的具体说明。

[image: image21.png]@ /E 10. 00KV
iR 20.0C
%% 500. 00KVA

B 75T
7 X BFERAR

wE Kk 1.0
v Bk 1.0
EEB %S 000001
EEZ AP %=
@ X R





[image: image22.png]TFRREHTE

= NG =7 I -
eai7 [ ~ ez 00 [
el 0 [ Edecld 0 B
72 A - ==E I -
oz [ -~ s NG





测试结果，同时将显示三相线端到中性点的试验电压、试验电流、有功损耗、无功损耗、视在功率、零序阻抗、零序电抗、零序电感、零序电阻及阻抗角。锁存结果后单击“打印”键，即可打印相关数据。

注意：测试零序阻抗时务必配备合适的调压器，由于零序阻抗测试以电流为准，测试过程中不能超过调压器最大承受电流，并且试验不可超过变压器最大的高压额定电流/低压额定电流。
6 数据管理

在主菜单界面选定“数据查询”项，并单击“确定”键，进入数据查询界面（图十三、图十四）。

此处显示的数据均为保存的测试结果数据。当保存有“空载测试”或“负载测试”的数据时，图十三的右下角将显示“→”，此时，通过按“←”、“→”键可以查看容量测试、空载测试、负载测试的各项测试结果。用“↑”、“↓”进行翻页察看其他变压器的存储记录。单击“打印”键可以打印当前页数据。单击“删除”键，可以删除当前记录或全部记录。单击“结束”键，即返回主菜单。

[image: image23.png]: 000001

i RARFE: kW

:'10. 00kV

es T Ry

-0, 4kv

B EAR I

120.0C

HAR £ %

L 28

5 M FEL 4R

: 100kVA

FRMER: -0

L 4. 00%

AEEA: SIUEERE

: YynO

FIEEE:

: Nun_0

FRMEF: kA
ARAFETE: 20225 10F20H 118165





图十三  存储数据浏览界面—1
[image: image24.png]R fi BARAE:

0. 000kW

B AR % AREMREE:
BRI 0. 00%





图十四  存储数据浏览界面—2
7、数据上传

当需要将数据上传到上位机数据库时，请首先打开仪器电源，然后通过数据线将本仪器与电脑连接正确。并根据提示安装好驱动程序。运行容量通讯软件，选择对应的COM口，然后单击工具栏中的“上传”按钮，打开上传界面，单击“上传数据”，此时，即可将本仪器内存储的以往测试数据上传到计算机中。关于容量上位机通讯软件的使用方法，请参考其使用说明。
五、各功能的测试接线方法说明及重点事项说明

1、基本概念介绍

空载测试：从变压器的某一级绕组（一般从二次低压侧）施加额定频率（一般为50Hz的正弦波）额定电压的交流电，其余绕组开路，测量结果主要包括空载电流和空载损耗。如果测试条件有限，电源电压达不到额定电压，可在非额定电压条件下进行测试。但测量结果误差会比较大。一般只用于检查变压器有无故障。只有测试电压达到额定电压的70%以上时，才可测量到较准确的空载电流和空载损耗。

负载测试：将变压器的某一级绕组（一般将低电压大电流侧）短接，从另一侧（一般为高压侧）线圈的额定分接头处接入额定频率（一般为50Hz的正弦波）的交流电压，使测试端绕组中的电流达到额定电流值。然后测量负载损耗和负载电压。

零序阻抗测试：将变压器带中性电的一侧绕组短接，将供电端子ABC-0与调压器、仪器特性测试端相连，另一侧开路。试验电流尽量等于额定电流，受设限制时，应不低于25%的额定电流。然后测量零序阻抗、零序电抗、零序电感、零序电阻及阻抗角。
2、变压器容量测试及有源负载测试的接线方法

如图十五所示。其中“仪器接线柱”只是为了方便您的理解。实际接线是一个七孔插座。

[image: image25.bmp]
          图十五  容量测试及有源负载测试的接线方法
3、单相电源测量单相变压器的空载损耗的接线方法

当测试的电压、电流均在仪器的测试量程范围之内时，请按图十六所示，直接将电流、电压接入仪器。空载损耗测试时，一般低压侧为测试端。高压侧为非测试端，非测试端开路。

当测试电压超过仪器的电压量程时，请分别使用电压互感器、电流互感器，按图十七所示，进行接线，测试。

当测试电流超过仪器的测试量程，而电压未超过时，请使用电流互感器接入电流，电压直接接入，按图十八所示，进行接线、测试。

4、单相电源测量单相变压器的短路损耗的接线方法

与单相电源测量单相变压器的空载损耗的接线方式基本相同，请参考图十六、图十七、图十八。不同之处只是，短路损耗测试时，一般高压侧为测试端。低压侧为非测试端，此外，非测试端需要人工短接。

[image: image26.png]



                图十六 单相空载测试直接接入法示意图
[image: image27.png]LR

Ta e
Uo

HEPE





             图十七  单相空载测试外接PT和CT的接线示意图
[image: image28.png]oo





图十八 单相空载测试外接CT的接线示意图

5、单相电源对三相变压器的空载损耗的测量及接线方式

当做三相空载试验后发现损耗超过标准时，应分别测量三相损耗，通过对各项空载损耗的分析比较，观察空载损耗在各相的分布情况，以检查各相绕组或磁路中有无局部缺陷。基本方式是将三相变压器当作三台独立的单相变压器，轮换加压测试，即依次将变压器的一相绕组短路，其他两相绕组施加电压，测量空载损耗和空载电流。根据被测变压器的绕组连接方式的不同，可以分为图十九、二十、二十一所示三种情况；根据电压、电流的是否超出仪器的测量量程，又可分为图二十二、二十三、二十四所示三种情况。

[image: image29.png]shHEmE betBIE




图十九  加压绕组为△型连接的接线示意图

[image: image30.png]betBANE

cotfME




图二十  加压绕组为有中性点Y型连接的接线示意图

[image: image31.png]HIRIH
uln





图二十一  加压绕组为无中性点Y型连接的接线示意图

注意，当加压绕组为Y型连接时，施加的电压应为相电压的二倍。当加压的绕组为无中性点的Y型绕组时，由于没有引出中性点，无法对非加压绕组短路，则测量时必须将二次绕组的相应线圈短接。

[image: image32.png]



图二十二  单相电源测量三相变压器空载损耗的直接接入法示意图

[image: image33.png]Ua
To

HE




图二十三  单相电源测量三相变压器空载损耗外接PT和CT的接入法示意图

[image: image34.png]oW ow
o 0o 0

Ta o
To e

HEP




图二十四  单相电源测量三相变压器空载损耗外接CT的接入法示意图

6、单相电源对三相变压器的短路（负载）损耗测量及其接线方式

受电源条件（没有三相电源或电源容量较小）时，以及在制造过程中或运行中需逐相检查以确定故障相时，可以用单相电源进行短路损耗试验；试验方法是将变压器低压三相的出线端短接，在高压侧分别进行三相测量。

根据被测变压器的绕组连接方式可以分为两种情况:A.加压绕组为△型连接时，加压侧按图十九方式接线，与之不同的是，非加压侧（一般为低压侧）的三相出线端需要人工短接。绕组中的电流要求应达到变压器的额定电流的
[image: image35.wmf]2/3

倍。B.加压绕组为Y型连接时，加压侧参照图二十一的方式接线，不同的是，非加压侧的三相出线端需要人工短接。

根据所测电压、电流与仪器的电压、电流测试量程也分为三种情况，基本与单相电源测量三相变压器空载损耗的三种情况相同，参照图二十二、二十三、二十四所示的接线方式，不同之处是，二次侧应全部短接。

7、两元件（三相三线电源）法空载测试及接线方式

将变压器非测试端开路，当测试电压和电流都不超过仪器的测试范围时，请参考图二十五所示接线；当电压超过本仪器的测试范围时，请参考图二十六所示接线；当测试电流超过本仪器的测试范围而电压没有超过本仪器的测试范围时，参考图二十七所示接线。空载损耗测试时，一般低压侧为测试端。高压侧为非测试端，非测试端开路。

注意：这里采用的方法相当于两功率表测试法，只测量Uab和Ucb两相电压值，结果为两相的平均值；同时空载损耗也只测量Pab和Pcb两相损耗，总损耗为两相损耗之和。

[image: image36.png]Ua o o»hft Ua o

§m. R IED
Uc o o +c-g U
Une





图二十五    两元件法空载损耗测试的直接接线示意图

[image: image37.png]E e

Ua o

e

Uc o

Une

o 0 ©

"m0




图二十六    两元件法空载损耗测试的PT和CT接线示意图

[image: image38.png]o

o

o

© 0 ©

EC




图二十七    两元件法空载损耗测试的CT接线示意图

8、两元件（三相三线电源）法负载损耗测试及接线方式

与两元件法空载损耗的接线方式基本相同，可参照图二十五、二十六、二十七的所示接线方式。不同之处只是，短路损耗测试时，一般高压侧为测试端。低压侧为非测试端，此外，非测试端需要人工短接。如高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时，测试前务必将电流互感器的二次端进行良好短接。
9、三相（三相四线电源）空载损耗测试及接线方式

将变压器非测试端开路，当测试电压和电流都不超过仪器的测试范围时，请参考图二十八所示接线；当电压超过本仪器的测试范围时，请参考图二十九所示接线；当测试电流超过本仪器的测试范围而电压没有超过本仪器的测试范围时，参考图三十所示接线。空载损耗测试时，一般低压侧为测试端。高压侧为非测试端，非测试端开路。

10、三相（三相四线电源）负载损耗测试及接线方式

与三相空载损耗的接线方式基本相同，可参照图二十八、二十九、三十的所示接线方式。不同之处只是，负载损耗测试时，一般高压侧为测试端。低压侧为非测试端，此外，非测试端需要人工短接。如高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时，测试前务必将电流互感器的二次端进行良好短接。

[image: image39.png]bt

Ua 0

—0 + Ia -

b o

@+ 1Ib-

Uc @

9410 =

Und |+

it
o 0 0

a1

+Tné

=Y




图二十八    三相空载损耗测试的直接接线示意图

[image: image40.png]Sl

Ue .——L

NI
i

0*11-1 vao
o+-¢ el
+Ic- |Uce

T





图二十九    三相空载损耗测试的PT和CT接线示意图

[image: image41.png]=}

o

o

® © ©

]




图三十    三相空载损耗测试的CT接线示意图

11、零序阻抗测试及接线方式

[image: image42.png]oUa Uao o«h-T U
ol e o+b-9 Mo
elUc Uce e+lc-0 Uce

Une—|

MO8




图三十一    零序阻抗测试接线示意图
零序阻抗测试一般测试高压侧星型接线带中性点的变压器，利用三相线端对中性点供电，接线方法可参考图三十一，测试前务必确认变压器、调压器所能承受的额定电流。
六、注意事项

1、测试线的连接方法请务必按使用说明的要求进行操作，否则可能会影响测试结果。

2、测试接线必须在被测试线路接地的情况下进行，防止感应电压触电。

3、请保证所测电压、电流满足本仪器的测试量程。当超出本仪器测试量程时，请外接电压、电流互感器，来扩大量程范围，否则测试结果将无效。

4、容量测试、有源负载测试、负载测试时，非加压侧的短接请务必保持良好，否则将会影响测试结果。

5、做负载测试时，高压或低压侧出线套管如装有电流互感器时，测试前请务必将电流互感器的二次绕组进行良好短。

6、测试零序阻抗时请务必配备合适的调压器，由于零序阻抗测试以电流为准，测试过程中不能超过调压器最大承受电流，并且试验不可超过变压器最大的高压额定电流/低压额定电流，以免烧坏变压器、调压器及设备。
数

据

管

理

系

统

使

用

说

明

书

一、概述

该数据管理系统，是我公司生产测试仪的配套数据管理系统。是基于目前最流行的Windows操作系统下编写的数据通讯管理软件。主要用来对测试仪的测试数据进行后期的数据管理、查询、报表打印等操作。

二、运行环境

硬件

处理器： Inter Pentium III 或更高的处理器

    显示器： 800*600或更高分辨率的显示器

    内存：   64MB以上内存

硬盘：   不少于200M的可用硬盘空间

光驱：   CD_ROM光驱或DVD_ROM光驱

串口：   至少一个可用的232串口

      软件

         Windows2000、Windows XP、Windows7等操作系统

三、软件安装及卸载
3.1 WindowsXP下安装驱动程序

      首先，安装驱动程序，将测试仪随机带的数据线连接电脑的USB口，系统提示如图一所示。

[image: image43.png]Kt FRAFEE S

2 SRBERER

CPRA02 5B to TART Bridee Controller
() MEERFHFATE O RRE , FAER
<P REA-

A A7

O Bzt des) ©
OWIIEHIE IR EUE)

B, BE T57 .

<E—%® L)





图一   开始安装驱动程序
      选择“从列表或指定位置安装(高级)(S)”项，单击“下一步”。显示如图二。

[image: image44.png]BATHBHEG
R RN

OEBERE PREFR B .

B TSR BEARE , RESIETITRHRG. S5
SRR ENTE .

IR GO, c-Ron. ) @)

ERRPAFLTE O
T \USB_Localbisk v

OFERE. REOSLAESEANHEF ©).

BB T B USSP R B RIER - Windows TRERIEERTLRNDE
SO S AR I

L





图二  选择搜索驱动程序的方式

      单击“浏览”，选择随仪器赠送的光盘中的“CP210x_Drivers”目录，如图三所示。

[image: image45.bmp]
图三  选择驱动程序目录
     然后单击“下一步”，显示如图四。

[image: image46.png]RERIFEE AT

BESEERER T TR
o, CFEIDs 5D Compite Devics

EXHAT, BEE TR .

<50 i





图四  安装完成驱动

      再按此情况重复一遍，即可安装完毕好驱动程序。

3.2 Windows7下安装驱动程序

    随仪器附带的安装光盘（或U盘）中有“CP210x”文件夹，单击文件夹中的“CP210xVCPInstaller.exe”文件，运行安装程序。
[image: image47.jpg]& )=[0 » wBn » Feame @ o 2o s

1

& A ©)
s AR (0)
s ARE )
- TETRE ()

s

U cPa1oe
Ui cP210<Driver

B

0o
33

BHES e~

2015152241 ek
2015152241 e

v ol m=cra. p

i O

[ﬂ CP210xVCPInstaller

2007/6/29 16:00 _ mFEE

284 KB

[ ReleaseNotes
B setup

& slabvep

] slabvep

2007/6/29 16§ Fes
2007/6/29 16: EEeE

2007/6/29 16:00
2007/6/29 16:00

3K8
1ke
13K8
5K8





图五 选择驱动程序

    运行“CP210xVCPInstaller.exe”后，出现如下界面，不用修改其内容，直接单击“Install”按钮，进行下一步安装。

[image: image48.png]44 Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge Driver Installer
boratorie ridge Driy ller RS

Silicon Laboratories
Silicon Laboratori es CE210x USE to UART Brides

Installation T Version 5.0

e Tt | cuea |





图六  开始运行驱动程序

[image: image49.png]44 Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge Driver Installer
boratori ridge Driy ller RS

Silicon Laboratories
Silicon Laboratori es CE210x USE to UART Brides

Installation Drivey Fersion 5.0

[ iErogran FilestSH b WETCE2IOR

sange Tnstall Location. Tnstall Cancel





图七 开始安装驱动程序

    在单击“Install”按钮后，Win7可能会提示如下图信息，请单击下图红色方框部分，进行下一步安装。

[image: image50.png]& Windows 22 w—

® windows %

> TREMIAMEFRIHN)
AEBHERNR , FERRNRTRRTRL,

(v) SEEES0)





图八  继续安装驱动程序

     安装完毕后，会提示下图指示，单击“确定”完成。

[image: image51.png]Installation completed successfully

N





图九  驱动程序安装到电脑上

    然后，打开仪器，并用仪器附带的USB线连接本电脑。系统提示安装驱动程序，如下图所示。单击箭头所指的方框部分，进行驱动程序安装。

[image: image52.jpg]WIS FIRARE AR ?

> EBEEERIREFRIS) .
Windows FTEGEHENAN Internet L SHAT RS ARSI

& BIETAESSARTEARIE.

> TUSHENUSHIENEFRAR)
FUBIRERNRTR.





图十 连接仪器到电脑后提示安装驱动

     驱动程序安装完成后，关闭界面。

[image: image53.jpg]Windows BERmitERIRAMER 1T

Windows BiEsea it R BT

Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge





图十一  驱动程序安装成功

3.3 数据管理系统的安装

    双击测试仪所随机光盘“测试仪数据管理系统.exe”文件，开始软件安装（如图十二所示）。

   [image: image54.png]2 EoX
HEHAEEETEREMA B ETERS: 20
REMG!

EOERAEE? IRAR T EEETNERRST 85 T—5"
AT, BE IR

=20 F=2E) (B




图十二  软件开始安装界面

[image: image55.png]B RESEESENANEERSR 2. 05%

E=
EEBTRIMENS RSB ELRY 20 ARSI ENS .





图十三  软件安装完成界面

    然后依次根据软件界面的提示，单击“下一步”按钮，直到软件安装完成即可（如图十三所示）。

    当需要卸载本软件时，请单击“开始”-〉“程序”-〉“测试仪数据管理系统2.0”-〉“卸载测试仪数据管理系统 2.0”。即可完成软件的卸载操作。

      注意：软件卸载后，原来所保存的数据也将丢失，所以卸载操作务必谨慎！
四、使用方法

1、开始运行

    单击“开始”-〉“程序”-〉“测试仪数据管理系统2.0”-〉“测试仪数据管理系统2.0”便开始运行本软件。

2、软件登陆

    由于本软件所存储的数据为主要资料，所以运行本软件后，首先您需要输入用户名和密码来登陆本软件。未经许可的人员不得擅自操作本软件。

             [image: image56.png]



图十四  系统登陆界面

注意：软件安装后系统管理员的初始密码为“111”。登陆软件后请更改密码。

3、添加操作员、修改密码

       [image: image57.bmp]  

图十五  数据管理系统主界面

    系统登陆后，进入本系统主界面。单击“系统设置”-〉“密码设置”，打开“密码设置”界面。

    如需添加新的操作员，请直接在“操作员”栏中直接输入新添操作员的用户名，并输入两次其要注册的新密码。确认无误后，单击“添加”按钮。即可添加成功。

    当需要删除操作员是，可以在“操作员”栏中选择要删除的操作员。选中后，单击“删除”按钮，即可删除该操作员。

注意：操作员的添加、删除操作，只有“系统管理员”才有该权限。其他操作员无法进行这两项操作。

[image: image58.png][ ERER | mamew |

R P —
g @ |

wugm





图十六　　密码设置界面

    如需修改密码，单击“密码修改”标签，进入密码修改窗口，选择需要修改密码的用户名，并依次输入原密码、新密码。并且新密码需要输入两次，然后单击“确定”按钮即可。

[image: image59.png]BtrREe (EHEY





图十七　　密码修改界面

4、数据上传

    当在实验现场，通过测试仪进行变压器的测试并保存数据后，就可以将所保存的数据上传到本软件中，进行数据管理操作。

这也是本软件的核心功能。

数据上传之前，需要用数据线将电脑和“变压器容量——讯号测试仪”连接起来。数据线请使用我们为您配置的专用数据线。当数据线连接完毕后，单击主菜单“系统配置”-〉“串口设置”。打开“串口设置”窗口。选择正确的串口。

[image: image60.png]



图十八  串口设置窗口

说明：串口设置一般有几个串口可供选择，如图十八所示，可以先选择其中一个串口，如果不能上传再依次选择其他串口。

据此，选择正确的COM口。单击“确定”按钮保存退出。

此时，打开测试仪，进入主菜单，然后单击主菜单中的“数据管理”-〉“数据上传”，打开数据上传窗口，并点击“上传数据”按钮。此时，数据管理系统就可以得到测试仪的上传数据。“数据上传”窗口将显示所上传数据的基本信息。当确认基本信息正确无误后，单击“保存数据”按钮，将上传数据保存到系统数据库中。同时“上传数据”列表框清空。 

至此，数据上传操作完成。

[image: image61.bmp]
图十九  数据上传窗口

5、数据查询及操作

[image: image62.bmp]
图二十  数据管理窗口

    单击主菜单“数据管理”-〉“数据查询”，打开“数据查询”窗口，可以通过“测试时间”、“变压器编号”、“判定容量”、“负载损耗误差”四项来查询数据库中的数据。

    由于数据记录比较详细，难以全面在该数据窗口中完全显示，有些数据并为在该窗口中显示，但是打印时，可以完全打印。

    如需要打印某条记录时，选中那条记录，单击“打印”按钮（或者，直接在记录上双击鼠标），将打开打印报表的预览窗口。单击预览窗口的打印机按钮，便可以打印该报表了。

    报表内容非常详细，包括所有测试中的记录数据。

[image: image63.bmp]
图二十一  数据报表的预览窗口

当需要删除某条记录是，选中那条记录，单击“删除”按钮，便可删除该条记录。

数据删除后无法恢复，请谨慎操作！

                 附录A

   以下是10kV、35kV的油浸式变压器性能水平代号的规定方法以及部分10kV、35kV变压器空载损耗的列表，其依据为JB/T3837-1996、GB/T 6451—1999和GB/T 10228—1997等国家相关标准

A1 三相油浸式电力变压器性能水平代号的规定

	性能水平代号
	电压等级kV
	性  能  参  数

	
	
	空  载  损  耗
	

	7
	6、10
	符合GB/T 6451 组II
	符合 GB/T 6451

	
	≥35
	符合GB/T 6451
	

	8
	6、10
	符合GB/T 6451 组I
	

	
	≥35
	比 GB/T 6451 平均下降10%
	

	9
	6、10
	配电变压器符合表A_2

	
	6、10
	电力变压器比 GB/T 6451 组I 平均下降10%
	比GB/T 6451 平均下降10%

	
	≥35
	比 GB/T 6451 平均下降20%
	

	10
	6、10
	比 GB/T 6451 组I 平均下降20%
	比GB/T 6451 平均下降10%

	
	≥35
	比 GB/T 6451 平均下降30%
	

	11
	6、10
	比 GB/T 6451 组I 平均下降30%
	

	
	≥35
	比 GB/T 6451 平均下降40%
	


表A2 S9-30~1600/6、10配电变压器产品性能参数表

	额定容量kVA
	空载损耗W
	负载损耗W

	30
	130
	600

	50
	170
	870

	63
	200
	1040

	80
	250
	1250

	100
	290
	1500

	125
	340
	1800

	160
	400
	2200

	200
	480
	2600

	250
	560
	3050

	315
	670
	3650

	400
	800
	4300

	500
	960
	5100

	630
	1200
	6200

	800
	1400
	7500

	1000
	1700
	10300

	1250
	1950
	12800

	1600
	2400
	14500


表A3 10kV油浸式变压器不同性能等级的空载损耗

	变压器容量
	S7
	S8
	S9电变
	S9配变
	S10
	S11

	30
	0.15
	0.14
	0.126
	0.13
	0.112
	0.098

	50
	0.19
	0.19
	0.171
	0.17
	0.152
	0.133

	63
	0.22
	0.22
	0.198
	0.2
	0.176
	0.154

	80
	0.27
	0.25
	0.225
	0.25
	0.2
	0.175

	100
	0.32
	0.29
	0.261
	0.29
	0.232
	0.203

	125
	0.37
	0.34
	0.306
	0.34
	0.272
	0.238

	160
	0.46
	0.39
	0.351
	0.4
	0.312
	0.273

	200
	0.54
	0.47
	0.423
	0.48
	0.376
	0.329

	250
	0.64
	0.57
	0.513
	0.56
	0.456
	0.399

	315
	0.76
	0.68
	0.612
	0.67
	0.544
	0.476

	400
	0.92
	0.81
	0.729
	0.8
	0.648
	0.567

	500
	1.08
	0.97
	0.873
	0.96
	0.776
	0.679

	630
	1.3
	1.15
	1.035
	1.2
	0.92
	0.805

	800
	1.54
	1.4
	1.26
	1.4
	1.12
	0.98

	1000
	1.8
	1.65
	1.485
	1.7
	1.32
	1.155

	1250
	2.2
	1.95
	1.755
	1.95
	1.56
	1.365

	1600
	2.65
	2.35
	2.115
	2.4
	1.88
	1.645


表A4 35kV油浸式变压器不同性能等级的空载损耗

	变压器容量
	S7
	S8
	S9
	S10
	S11

	50
	0.27
	0.24
	0.216
	0.189
	0.162

	100
	0.37
	0.34
	0.296
	0.259
	0.222

	125
	0.42
	0.38
	0.336
	0.294
	0.252

	160
	0.47
	0.41
	0.376
	0.329
	0.282

	200
	0.55
	0.48
	0.44
	0.385
	0.33

	250
	0.64
	0.57
	0.512
	0.448
	0.384

	315
	0.76
	0.68
	0.608
	0.532
	0.456

	400
	0.92
	0.82
	0.736
	0.644
	0.552

	500
	1.08
	0.97
	0.864
	0.756
	0.648

	630
	1.3
	1.16
	1.04
	0.91
	0.78

	800
	1.54
	1.39
	1.232
	1.078
	0.924

	1000
	1.8
	1.65
	1.44
	1.26
	1.08

	1250
	2.2
	1.96
	1.76
	1.54
	1.32

	1600
	2.65
	2.37
	2.12
	1.855
	1.59

	2000
	3.4
	2.9
	2.72
	2.38
	2.04

	2500
	4
	3.5
	3.2
	2.8
	2.4

	3150
	4.75
	4.3
	3.8
	3.325
	2.85

	4000
	5.65
	5.15
	4.52
	3.955
	3.39

	5000
	6.75
	6.1
	5.4
	4.725
	4.05

	6300
	8.2
	7.3
	6.56
	5.74
	4.92

	8000
	11.5
	10
	9.2
	8.05
	6.9

	10000
	13.6
	11.8
	10.88
	9.52
	8.16

	12500
	16
	14
	12.8
	11.2
	9.6

	16000
	19
	17
	15.2
	13.3
	11.4

	20000
	22.5
	20.1
	18
	15.75
	13.5

	25000
	26.6
	23.9
	21.28
	18.62
	15.96

	31500
	31.6
	28.5
	25.28
	22.12
	18.96


表A5 10kV、35kV部分干式配电变压器各种性能等级的空载损耗列表

	变压器容量
	10kV包封(SC)干式变压器
	10kV非包封(SG)干式变压器
	35kV包封(SC)干式变压器

	
	S7
	S8
	S9
	S10
	S7
	S8
	S9
	S10
	S8
	S9
	S10

	30
	0.27
	0.24
	0.216
	0.192
	0.31
	0.28
	0.252
	0.224
	0.4
	0.36
	0.32

	50
	0.37
	0.34
	0.306
	0.272
	0.39
	0.36
	0.324
	0.288
	0.5
	0.45
	0.4

	80
	0.5
	0.46
	0.414
	0.368
	0.49
	0.46
	0.414
	0.368
	0.578
	0.52
	0.462

	100
	0.59
	0.5
	0.45
	0.4
	0.54
	0.51
	0.459
	0.408
	0.733
	0.66
	0.586

	125
	0.69
	0.59
	0.531
	0.472
	0.63
	0.6
	0.54
	0.48
	0.844
	0.76
	0.675

	160
	0.82
	0.68
	0.612
	0.544
	0.74
	0.7
	0.63
	0.56
	0.956
	0.86
	0.765

	200
	0.93
	0.78
	0.702
	0.624
	0.86
	0.82
	0.738
	0.656
	1.067
	0.96
	0.854

	250
	1.1
	0.9
	0.81
	0.72
	1
	0.95
	0.855
	0.76
	1.2
	1.08
	0.96

	315
	1.3
	1.1
	0.99
	0.88
	1.2
	1.1
	0.99
	0.88
	1.45
	1.3
	1.16

	400
	1.59
	1.22
	1.098
	0.976
	1.4
	1.3
	1.17
	1.04
	1.7
	1.53
	1.36

	500
	1.85
	1.45
	1.305
	1.16
	1.65
	1.5
	1.35
	1.2
	2
	1.8
	1.6

	630
	2.1
	1.68
	1.512
	1.344
	1.9
	1.75
	1.575
	1.4
	2.3
	2.07
	1.84

	800
	2.3
	1.9
	1.71
	1.52
	2.35
	2.12
	1.908
	1.696
	2.7
	2.43
	2.16

	1000
	2.65
	2.21
	1.989
	1.768
	2.75
	2.48
	2.232
	1.984
	3
	2.7
	2.4

	1250
	3.28
	2.61
	2.349
	2.088
	3.3
	2.98
	2.682
	2.384
	3.5
	3.15
	2.8

	1600
	3.75
	3.06
	2.754
	2.448
	3.8
	3.42
	3.078
	2.736
	4
	3.6
	3.2

	2000
	4.7
	4.15
	3.735
	3.32
	4.6
	4.15
	3.735
	3.32
	4.7
	4.23
	3.76

	2500
	5.7
	5
	4.5
	4
	5.54
	5
	4.5
	4
	5.5
	4.95
	4.4

	3150
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	6.5
	5.85
	5.2

	4000
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	7.5
	6.75
	6


附录B  GB/T 6451和GB/T 10228中10kV、35kV部分变压器技术参数列表
表B1   10kV级双绕组无励磁调压变压器

	额定容量kVA
	电压组合及分接范围
	联结组 标号
	空载损耗kW
	负载损耗                  kW
	空载电流                 %
	短路   阻抗    %

	
	高压   kV
	高压分接范围%
	低压   kV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Yyn0
	Dyn11/Yzn11
	Yyn0
	Dyn11/Yzn11
	

	30
	6     6.3    10   10.5   11
	±5
	0.4
	Yyn0
	0.14
	0.80
	0.80
	2.80
	2.80
	4.00

	50
	
	
	
	Yyn0 Dyn11 Yzn11
	0.19
	1.15
	1.25
	2.50
	2.70
	

	63
	
	
	
	
	0.22
	1.40
	1.50
	2.40
	2.60
	

	80
	
	
	
	
	0.25
	1.65
	1.80
	2.20
	2.40
	

	100
	
	
	
	
	0.29
	2.00
	2.15
	2.10
	2.30
	

	125
	
	
	
	
	0.34
	2.45
	2.55
	2.00
	2.20
	

	160
	
	
	
	
	0.39
	2.85
	3.10
	1.90
	2.10
	

	200
	
	
	
	
	0.47
	3.50
	3.60
	1.80
	2.00
	

	250
	
	
	
	
	0.57
	4.00
	4.10
	1.70
	1.90
	

	315
	
	
	
	
	0.68
	4.80
	4.90
	1.60
	1.80
	

	400
	
	
	
	
	0.81
	5.80
	6.00
	1.50
	1.70
	

	500
	
	
	
	
	0.97
	6.90
	7.15
	1.40
	1.60
	

	630
	
	
	
	Yyn0 Dyn11 
	1.15
	8.10
	8.50
	1.30
	1.50
	4.50

	800
	
	
	
	
	1.40
	9.90
	10.40
	1.20
	1.40
	

	1000
	
	
	
	
	1.65
	11.60
	12.20
	1.10
	1.30
	

	1250
	
	
	
	
	1.95
	13.80
	14.50
	1.00
	1.20
	

	1600
	
	
	
	
	2.35
	16.50
	17.30
	0.90
	1.10
	


表B2   35kV级双绕组无励磁调压变压器

	额定容量kVA
	电压组合及分接范围
	联结组 标号
	负载损耗kW
	空载损耗                  kW
	空载电流                 %
	短路   阻抗    %

	
	高压   kV
	高压分接范围%
	低压   kV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	组I
	组II
	组I
	组II
	

	50
	35
	±5
	0.4
	Yyn0
	1.35
	0.24
	0.27
	2.00
	2.80
	6.50

	100
	
	
	
	
	2.25
	0.34
	0.37
	1.80
	2.60
	

	125
	
	
	
	
	2.65
	0.38
	0.42
	1.75
	2.50
	

	160
	
	
	
	
	3.15
	0.41
	0.47
	1.65
	2.40
	

	200
	
	
	
	
	3.70
	0.48
	0.55
	1.55
	2.20
	

	250
	
	
	
	
	4.40
	0.57
	0.64
	1.40
	2.00
	

	315
	
	
	
	
	5.30
	0.68
	0.76
	1.40
	2.00
	

	400
	
	
	
	
	6.40
	0.82
	0.92
	1.30
	1.90
	

	500
	
	
	
	
	7.70
	0.97
	1.08
	1.30
	1.90
	

	630
	
	
	
	
	9.20
	1.16
	1.30
	1.25
	1.80
	

	800
	
	
	
	
	11.00
	1.39
	1.54
	1.05
	1.50
	

	1000
	
	
	
	
	13.50
	1.65
	1.80
	1.00
	1.40
	

	1250
	
	
	
	
	16.30
	1.96
	2.20
	0.85
	1.20
	

	1600
	
	
	
	
	19.50
	2.37
	2.65
	0.75
	1.10
	


表B3   35kV级双绕组无励磁调压变压器

	额定容量kVA
	电压组合及分接范围
	联结组 标号
	负载损耗kW
	空载损耗                  kW
	空载电流                 %
	短路   阻抗    %

	
	高压   kV
	高压分接范围%
	低压   kV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	组I
	组II
	组I
	组II
	

	800
	35
	±5
	3.15  6.3  10.5
	Yd11
	11.00
	1.39
	1.54
	1.05
	1.50
	6.50

	1000
	
	
	
	
	13.50
	1.65
	1.80
	1.00
	1.40
	

	1250
	
	
	
	
	16.30
	1.96
	2.20
	0.90
	1.30
	

	1600
	
	
	
	
	19.50
	2.37
	2.65
	0.85
	1.20
	

	2000
	
	
	
	
	21.50
	2.90
	3.40
	0.75
	1.10
	

	2500
	
	
	
	
	23.00
	3.50
	4.00
	0.75
	1.10
	

	3150
	35   38.5
	±5
	3.15  6.3  10.5
	Yd11
	27.00
	4.30
	4.75
	0.70
	1.00
	7.00

	4000
	
	
	
	
	32.00
	5.15
	5.65
	0.70
	1.00
	

	5000
	
	
	
	
	36.70
	6.10
	6.75
	0.60
	0.90
	

	6300
	
	
	
	
	41.00
	7.30
	8.20
	0.60
	0.90
	7.50

	8000
	
	±2×2.5
	3.15  3.3   6.3   6.6  10.5   11
	YNd11
	45.00
	10.00
	11.50
	0.55
	0.80
	

	10000
	
	
	
	
	53.00
	11.80
	13.60
	0.55
	0.80
	

	12500
	
	
	
	
	63.00
	14.00
	16.00
	0.50
	0.70
	8

	16000
	
	
	
	
	77.00
	17.00
	19.00
	0.50
	0.70
	

	20000
	
	
	
	
	93.00
	20.10
	22.50
	0.50
	0.70
	

	25000
	
	
	
	
	110.00
	23.90
	26.60
	0.40
	0.60
	

	31500
	
	
	
	
	132.00
	28.50
	31.60
	0.40
	0.60
	


             表B4   10kV级非包封线圈的无励磁调压干式配电变压器

	额定容量kVA
	电压组合及分接范围
	联结组标号
	不同的绝缘耐热等级下的负载损耗W
	空载损耗                  W
	空载电流                 %
	短路  阻抗%

	
	高压kV
	高压分接范围%
	低压kV
	
	B(100℃)
	F(120℃)
	H(145℃)
	组I
	组II
	组I
	组II
	

	30
	6     6.3   6.6    10      10.5   11
	±5或  ±2×2.5
	0.4
	Yyn0  Dyn11
	760
	810
	980
	280
	310
	3.20
	3.50
	4.00

	50
	
	
	
	
	1100
	1170
	1490
	360
	390
	2.80
	3.00
	

	80
	
	
	
	
	1590
	1680
	2150
	460
	490
	2.60
	2.80
	

	100
	
	
	
	
	1850
	1950
	2550
	510
	540
	2.40
	2.60
	

	125
	
	
	
	
	2150
	2280
	3050
	600
	630
	2.20
	2.40
	

	160
	
	
	
	
	2500
	2650
	3650
	700
	740
	2.20
	2.40
	

	200
	
	
	
	
	2950
	3130
	4680
	820
	860
	2.00
	2.20
	

	250
	
	
	
	
	3450
	3650
	5500
	950
	1000
	2.00
	2.20
	

	315
	
	
	
	
	4100
	4340
	6600
	1100
	1200
	1.80
	2.00
	

	400
	
	
	
	
	4950
	5250
	7800
	1300
	1400
	1.80
	2.00
	

	500
	
	
	
	
	6000
	6360
	9350
	1500
	1650
	1.80
	2.00
	

	630
	
	
	
	
	7100
	7500
	10900
	1750
	1900
	1.60
	1.80
	

	630
	
	
	
	
	8050
	8550
	11500
	1680
	1830
	1.60
	1.80
	6

	800
	
	
	
	
	9700
	10300
	13600
	2120
	2350
	1.60
	1.80
	

	1000
	
	
	
	
	11600
	12300
	15700
	2480
	2750
	1.40
	1.60
	

	1250
	
	
	
	
	13900
	14700
	18400
	2980
	3300
	1.40
	1.60
	

	1600
	
	
	
	
	16700
	17700
	21300
	3420
	3800
	1.40
	1.60
	

	2000
	
	
	
	
	20000
	21200
	25000
	4150
	4600
	1.20
	1.40
	

	2500
	
	
	
	
	24500
	26000
	29100
	5000
	5540
	1.20
	1.40
	


表B5  10kV级非包封线圈的无励磁调压干式电力变压器
	额定容量kVA
	电压组合及分接范围
	联结组 标号
	不同的绝缘耐热等级下的负载损耗W
	空载损耗W
	空载电流%
	短路阻抗%

	
	高压kV
	高压分接范围%
	低压kV
	
	B(100℃)
	F(120℃)
	H(145℃)
	
	
	

	630
	6     6.3   6.6     10   10.5   11
	±5或  ±2×2.5
	3    3.15    6     6.3
	Yyn0  Dyn11
	8600
	9100
	12300
	1850
	1.80
	6.00

	800
	
	
	
	
	10300
	10900
	14500
	2250
	1.80
	

	1000
	
	
	
	
	12400
	13100
	16800
	2650
	1.80
	

	1250
	
	
	
	
	14800
	15700
	19700
	3180
	1.60
	

	1600
	
	
	
	
	17800
	18900
	22700
	3650
	1.60
	

	2000
	
	
	
	
	21400
	22600
	26700
	4400
	1.40
	

	2500
	
	
	
	
	26200
	27800
	3100
	5350
	1.40
	

	3150
	
	
	
	
	31500
	33400
	35700
	6420
	1.20
	7.00

	4000
	10    10.5    11
	
	
	
	38400
	40700
	43600
	7470
	1.20
	

	5000
	
	
	
	
	46500
	49200
	52700
	8750
	1.00
	

	6300
	
	
	
	
	56700
	60100
	64300
	10400
	1.00
	


表B6   10kV级双绕组无励磁调压变压器

	额定容量kVA
	电压组合及分接范围
	联结组标号
	空载损耗kW
	负载损耗kW
	空载电流%
	短路阻抗%

	
	高压kV
	高压分接范围%
	低压kV
	
	
	
	
	

	630
	6     6.3    10   10.5   11
	±5
	3    3.15   6.3
	Yd11
	1.15
	8.10
	13.00
	4.5

	800
	
	
	
	
	1.40
	9.90
	1.20
	5.5

	1000
	
	
	
	
	1.65
	11.60
	1.10
	

	1250
	
	
	
	
	1.95
	13.80
	1.00
	

	1600
	
	
	
	
	2.35
	16.50
	0.90
	

	2000
	
	
	
	
	2.80
	19.80
	0.90
	

	2500
	
	
	
	
	3.30
	23.00
	0.80
	

	3150
	
	
	
	
	3.90
	27.00
	0.80
	

	4000
	10   10.5   11
	
	3.15   6.3
	
	4.80
	32.00
	0.70
	

	5000
	
	
	
	
	5.70
	36.70
	0.70
	

	6300
	
	
	
	
	6.80
	41.00
	0.60
	


表B7   10kV级包封线圈的无励磁调压干式配电变压器

	额定容量kVA
	电压组合及分接范围
	联结组 标号
	不同的绝缘耐热等级下的负载损耗W
	空载损耗                  W
	空载电流                 %
	短路   阻抗    %

	
	高压   kV
	高压分接范围%
	低压   kV
	
	B(100℃)
	F(120℃)
	H(145℃)
	组I
	组II
	组I
	组II
	

	30
	6     6.3   6.6    10      10.5   11
	±5或  ±2×2.5
	0.4
	Yyn0  Dyn11
	780
	830
	890
	240
	270
	3.20
	3.50
	4.00

	50
	
	
	
	
	1100
	1170
	1260
	340
	370
	2.80
	3.00
	

	80
	
	
	
	
	1520
	1620
	1740
	460
	500
	2.60
	2.80
	

	100
	
	
	
	
	1740
	1850
	1990
	500
	590
	2.40
	2.80
	

	125
	
	
	
	
	2040
	2170
	2330
	590
	690
	2.20
	2.50
	

	160
	
	
	
	
	2350
	2500
	2680
	680
	820
	2.20
	2.50
	

	200
	
	
	
	
	2790
	2970
	3180
	780
	930
	2.00
	2.20
	

	250
	
	
	
	
	3050
	3240
	3480
	900
	1100
	2.00
	2.20
	

	315
	
	
	
	
	3840
	4080
	4380
	1100
	1300
	1.80
	2.00
	

	400
	
	
	
	
	4410
	4690
	5030
	1220
	1590
	1.80
	2.00
	

	500
	
	
	
	
	5400
	5740
	6150
	1450
	1850
	1.80
	2.00
	

	630
	
	
	
	
	6500
	6910
	7400
	1680
	2100
	1.60
	1.80
	

	630
	
	
	
	
	6600
	7010
	7520
	1620
	2000
	1.60
	1.80
	6

	800
	
	
	
	
	7700
	8180
	8770
	1900
	2300
	1.60
	1.80
	

	1000
	
	
	
	
	9000
	9560
	10300
	2210
	2650
	1.40
	1.60
	

	1250
	
	
	
	
	10700
	11400
	12200
	2610
	3280
	1.40
	1.60
	

	1600
	
	
	
	
	13000
	13800
	14800
	3060
	3750
	1.40
	1.60
	

	2000
	
	
	
	
	16000
	17000
	18300
	4150
	4700
	1.20
	1.40
	

	2500
	
	
	
	
	19000
	20200
	21700
	500
	5700
	1.20
	1.40
	


表B8 10kV级包封线圈的无励磁调压干式电力变压器

	额定容量kVA
	电压组合及分接范围
	联结组 标号
	不同的绝缘耐热等级下的负载损耗W
	空载损耗W
	空载电流%
	短路阻抗%

	
	高压kV
	高压分接范围%
	低压kV
	
	B(100℃)
	F(120℃)
	H(145℃)
	
	
	

	630
	6     6.3   6.6     10   10.5   11
	±5或  ±2×2.5
	3    3.15    6     6.3
	Yd11
	7000
	7440
	7970
	1750
	1.80
	6.00

	800
	
	
	
	
	8200
	8710
	9340
	2000
	1.80
	

	1000
	
	
	
	
	9700
	10300
	11100
	2400
	1.80
	

	1250
	
	
	
	
	11500
	12300
	13100
	2800
	1.60
	

	1600
	
	
	
	
	14000
	14900
	16000
	3300
	1.60
	

	2000
	
	
	
	
	16700
	17800
	19100
	4500
	1.40
	

	2500
	
	
	
	
	19700
	21000
	22500
	5300
	1.40
	

	3150
	
	
	
	
	23000
	24500
	26200
	6300
	1.20
	

	4000
	10    10.5    11
	
	
	
	27700
	29500
	31600
	7500
	1.20
	7.00

	5000
	
	
	
	
	32800
	34900
	37400
	8900
	1.00
	

	6300
	
	
	
	
	39000
	41400
	44400
	10500
	1.00
	


表B9 35kV级包封线圈的无励磁调压干式配电变压器

	额定容量kVA
	电压组合及分接范围
	联结组 标号
	不同的绝缘耐热等级下的负载损耗W
	空载损耗W
	空载电流%
	短路阻抗%

	
	高压kV
	高压分接范围%
	低压kV
	
	B(100℃)
	F(120℃)
	H(145℃)
	
	
	

	315
	35    38.5
	±5或  ±2×2.5
	0.4
	Yyn0  Dyn11
	4620
	4900
	5240
	1450
	2.00
	6.00

	400
	
	
	
	
	5950
	6300
	6750
	1700
	2.00
	

	500
	
	
	
	
	7300
	7750
	8320
	2000
	2.00
	

	630
	
	
	
	
	8500
	9030
	9680
	2300
	1.80
	

	800
	
	
	
	
	10000
	10700
	11400
	2700
	1.80
	

	1000
	
	
	
	
	11500
	12300
	13100
	3000
	1.80
	

	1250
	
	
	
	
	14000
	14900
	16000
	3500
	1.60
	

	1600
	
	
	
	
	17000
	18100
	19400
	4000
	1.60
	

	2000
	
	
	
	
	20000
	21300
	22800
	4700
	1.40
	

	2500
	
	
	
	
	24000
	25500
	27400
	5500
	1.40
	


               表B10 35kV级包封线圈的无励磁调压干式电力变压器

	额定容量kVA
	电压组合及分接范围
	联结组 标号
	不同的绝缘耐热等级下的负载损W
	空载损W
	空载电流%
	短路阻抗%

	
	高压kV
	高压分接范围%
	低压kV
	
	B(100℃)
	F(120℃)
	H(145℃)
	
	
	

	800
	35    38.5
	±5或  ±2×2.5
	3.15  3.3     6     6.3    10   10.5   11
	Yyn0  Yd11
	10300
	11000
	11800
	2780
	1.90
	6.00

	1000
	
	
	
	
	12000
	12800
	13700
	3300
	1.90
	

	1250
	
	
	
	
	14200
	15100
	16200
	3870
	1.70
	

	1600
	
	
	
	
	17000
	18100
	19400
	4560
	1.70
	

	2000
	
	
	
	
	20000
	21300
	22800
	5250
	1.50
	7.00

	2500
	
	
	
	
	24000
	25500
	27400
	6000
	1.50
	

	31500
	
	
	
	
	27000
	28700
	30800
	7500
	1.30
	8.00

	4000
	
	
	
	
	32500
	34500
	37000
	8700
	1.30
	

	5000
	
	
	
	
	38500
	40900
	43900
	10400
	1.10
	

	6300
	
	
	
	
	45000
	47800
	51300
	12300
	1.10
	

	8000
	
	
	
	Yd11 YNd11
	50000
	53000
	56700
	14000
	1.00
	9.00

	10000
	
	
	
	
	61300
	65000
	69500
	16000
	1.00
	


� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���









_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891

_1234567892.unknown

_1234567890

